# GRZEJNIKI ŻELIWNE

# VIADRUS KALOR 3

DANE TECHNICZNE

# Grzejniki KALOR  3

## OPIS

Żeliwny grzejnik złożony z poszczególnych żeberek łączonych do zestawów za pomocą żeliwnych złączek z wewnętrznym prawolewym gwintem G 5/4“ produkowany jest w sześciu rozmiarach:

350/160 mm, 500/70 mm,  500/110 mm,  500/160 mm, 900/70 mm a  900/160 mm.

Grzejniki odpowiadają normom ČSN EN 442-1:1995 i ČSN EN 442-2:1997, materiał żeliwo szare        wg normy ČSN 422415:1989. Wysoka jakość wykonania odlewów (producent posiada wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001:1993)  gwarantuje długą żywotność wyrobu.

350/160              500/70             500/110       500/160           900/70

### Rys. nr 1.  Typoszereg grzejników typu Kalor 3.

## ZASTOSOWANIE

Wszystkie grzejniki typu Kalor są przeznaczone do systemów wodnych centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, z najwyższą temperaturą roboczą do 115°C                    i najwyższym dopuszczonym ciśnieniem do 0,6 MPa. Grzejniki Kalor są również dopuszczone             do systemów parowych z najwyższym dopuszczonym ciśnieniem do 0,07 MPa.

## PARAMETRY TERMICZNO - TECHNICZNE

Wszystkie grzejniki typu Kalor3 posiadają certyfikat ITGS Radom nr 138/2002/LA, parametry cieplno - techniczne dla czynnika grzewczego - wody są doświadczalnie sprawdzone wg normy PN-EN 442-1            i 2  w ITGS Radom dla medium roboczego wody i pary.

Podstawowe parametry techniczne są zawarte w tabeli nr 1. Podana moc cieplna jest ważna              dla medium roboczego - wody z róznicą temperatur zasilania/powrotu: 90/70°C do przyłączenia grzejników do systemu z jednej bocznej strony z dojściem ciepłej wody z góry.

W kolejnych tabelach są podane wartości mocy cieplnej, dla róznych temperatur pomieszczenia, różnicy temperatur zasilania powrotu  55/45°C i ogrzewania parą.

Tabela nr. 1     Główne parametry cieplno - techniczne członów grzewczych Kalor 3.

|  | Parametr | Oznaczenie | Jednostka | 350/160 | 500/70 | 500/110 | 500/160 | 900/70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wysokość całkowita | H | (mm) | 430 | 580 | 580 | 580 | 980 |  |
|  | rozstaw | h | (mm) | 350 | 500 | 500 | 500 | 900 |  |
|  | głębokość | B | (mm) | 160 | 70 | 110 | 160 | 70 |  |
|  | szerokość | L | (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  | gwint łączący | G | " | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |  |
|  | masa | M | (kg/čl) | 4,90 | 3,70 | 4,70 | 6,20 | 6,10 |  |
|  | powierzchnia grzewcza | SL | (m2/čl) | 0,208 | 0,163 | 0,215 | 0,290 | 0,240 |  |
|  | pojemność wodna | V | (dm3/čl) | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |  |
|  | moc cieplna | s | (W/čl) | 82,9 | 60,8 | 78,3 | 102,2 | 95,8 |  |
|  | moduł cieplny | L | (W/m) | 1370 | 1005 | 1294 | 1688 | 1584 |  |
|  | współczynnik korekcji | m | ( - ) | 1,251 | 1,260 | 1,255 | 1,294 | 1,306 |  |

Rys. nr 2.    Wymiary główne grzejnika Kalor 3.

## CIŚNIENIE PRÓBNE

Produkowane zestawy gzrejników są u producenta poddane próbie pod ciśnieniem zimnej wody równym 1 MPa.

## MONTAŻ

Po osiągnięciu pożądanych mocy cieplnych ważne jest dopilnować przy montażu grzejników                 ich prawidłową pozycję wg. rysunku nr 3. Aby osiągnąć najwyższą moc należy zminimalizować przekrycie parapetu ponad grzejnikiem.

Rys. nr 2.     Wymiary główne grzejnika KALOR 3.

Do przyłączenia grzejników typu KALOR do systemu rur centralnego ogrzewania służą korki                  z gwintem zewnętrznym G 5/4“ i gwintem wewnętrznym G 3/8“, G 1/2“, G 3/4“ a G 1“. Do zamknięcia otworów łączących z przeciwległej strony służą korki pełne z lewym zewnętrznym gwintem G5/4“. Górny korek może być opatrzony otworem z gwintem G 1/4“ do zaworu odpowietrzającego. Można również wykorzystać automatyczne zawory odpowietrzające. Przed połączeniem ze sobą poszczególnych zestawów grzejników muszą zostać odpowiednio oczyszczone płaszczyzny połączeniowe złączek żeberek. Poleca się uszczelnić je klingeritem, który jest standartowo używany przy produkcji  i odpowiada tak systemom wodnym jak i parowym. Ściąganie żeberek powinno być wykonane momentem obrotowym  min. 180 Nm, maks. 250 Nm.

Pozostałe informacje dotyczące montażu są podane we wspólnym oddziale dla wszystkich typów grzejników.

Tab. nr 2    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  350/160 w zależności od temperatury powietrza            i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                   t1   =   75 °C

t2    =   65 °C

Moc cieplna Q (W) dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 242 | 217 | 202 | 193 | 183 | 174 |
| 3 | 342 | 307 | 286 | 272 | 259 | 245 |
| 4 | 442 | 396 | 369 | 352 | 334 | 317 |
| 5 | 542 | 486 | 453 | 431 | 410 | 388 |
| 6 | 641 | 575 | 536 | 611 | 485 | 460 |
| 7 | 741 | 665 | 620 | 590 | 561 | 532 |
| 8 | 841 | 754 | 703 | 670 | 636 | 603 |
| 9 | 941 | 844 | 787 | 749 | 712 | 675 |
| 10 | 1041 | 934 | 870 | 829 | 787 | 747 |
| 11 | 1141 | 1023 | 954 | 908 | 863 | 818 |
| 12 | 1241 | 1113 | 1037 | 988 | 938 | 890 |
| 13 | 1340 | 1202 | 1121 | 1067 | 1014 | 961 |
| 14 | 1440 | 1292 | 1204 | 1147 | 1089 | 1033 |
| 15 | 1540 | 1381 | 1288 | 1226 | 1165 | 1105 |
| 16 | 1640 | 1471 | 1371 | 1306 | 1241 | 1176 |
| 17 | 1740 | 1560 | 1455 | 1385 | 1316 | 1248 |
| 18 | 1840 | 1650 | 1538 | 1465 | 1392 | 1319 |
| 19 | 1940 | 1740 | 1622 | 1544 | 1467 | 1391 |
| 20 | 2039 | 1829 | 1705 | 1524 | 1543 | 1463 |
| 21 | 2139 | 1919 | 1789 | 1703 | 1618 | 1534 |
| 22 | 2239 | 2008 | 1872 | 1783 | 1694 | 1606 |
| 23 | 2339 | 2098 | 1956 | 1862 | 1769 | 1678 |
| 24 | 2439 | 2187 | 2039 | 1942 | 1845 | 1749 |
| 25 | 2539 | 2277 | 2123 | 2024 | 1920 | 1824 |
| 26 | 2639 | 2366 | 2206 | 2101 | 1996 | 1892 |
| 27 | 2738 | 2456 | 2290 | 2180 | 2071 | 1964 |
| 28 | 2838 | 2546 | 2373 | 2259 | 2147 | 2036 |
| 29 | 2938 | 2635 | 2457 | 2339 | 2223 | 2107 |
| 30 | 3038 | 2725 | 2540 | 2418 | 2298 | 2179 |

Tab. nr 3   Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  350/160 w zależności od temperatury powietrza               i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                t1   =   90 °C

t2    =   70 °C

Moc cieplna Q   (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 293 | 267 | 252 | 242 | 232 | 222 |
| 3 | 415 | 378 | 356 | 342 | 328 | 314 |
| 4 | 536 | 488 | 460 | 442 | 423 | 405 |
| 5 | 657 | 599 | 564 | 542 | 519 | 497 |
| 6 | 778 | 709 | 668 | 641 | 615 | 588 |
| 7 | 899 | 819 | 772 | 741 | 710 | 680 |
| 8 | 1020 | 930 | 876 | 841 | 806 | 772 |
| 9 | 1141 | 1040 | 980 | 941 | 902 | 863 |
| 10 | 1262 | 1150 | 1084 | 1041 | 998 | 955 |
| 11 | 1383 | 1261 | 1188 | 1141 | 1093 | 1046 |
| 12 | 1504 | 1371 | 1293 | 1241 | 1189 | 1138 |
| 13 | 1626 | 1482 | 1397 | 1340 | 1285 | 1230 |
| 14 | 1747 | 1592 | 1501 | 1440 | 1380 | 1321 |
| 15 | 1868 | 1702 | 1605 | 1540 | 1476 | 1413 |
| 16 | 1989 | 1813 | 1709 | 1640 | 1572 | 1504 |
| 17 | 2110 | 1923 | 1813 | 1740 | 1668 | 1596 |
| 18 | 2231 | 2034 | 1917 | 1840 | 1763 | 1688 |
| 19 | 2352 | 2144 | 2021 | 1940 | 1859 | 1779 |
| 20 | 2473 | 2254 | 2125 | 2039 | 1955 | 1871 |
| 21 | 2594 | 2365 | 2229 | 2139 | 2050 | 1962 |
| 22 | 2715 | 2475 | 2333 | 2239 | 2146 | 2054 |
| 23 | 2837 | 2595 | 2437 | 2339 | 2242 | 2146 |
| 24 | 2958 | 2696 | 2541 | 2439 | 2338 | 2237 |
| 25 | 3079 | 2806 | 2645 | 2539 | 2433 | 2329 |
| 26 | 3200 | 2917 | 2749 | 2639 | 2529 | 2420 |
| 27 | 3321 | 3027 | 2853 | 2738 | 2625 | 2512 |
| 28 | 3442 | 3137 | 2957 | 2838 | 2720 | 2604 |
| 29 | 3563 | 3248 | 3061 | 2938 | 2816 | 2695 |
| 30 | 3684 | 3358 | 3165 | 3038 | 2912 | 2787 |

Tab. nr 4   Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  350/160 w zależności od temperatury powietrza              i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                t1   =   55 °C

t2    =   45 °C

Moc cieplna Q(W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 146 | 123 | 110 | 102 | 93 | 85 |
| 3 | 206 | 174 | 156 | 144 | 132 | 120 |
| 4 | 266 | 225 | 201 | 186 | 170 | 155 |
| 5 | 326 | 276 | 247 | 228 | 209 | 190 |
| 6 | 386 | 327 | 292 | 269 | 247 | 225 |
| 7 | 446 | 378 | 338 | 311 | 286 | 260 |
| 8 | 506 | 429 | 383 | 353 | 324 | 295 |
| 9 | 567 | 479 | 429 | 395 | 363 | 331 |
| 10 | 627 | 530 | 474 | 437 | 401 | 366 |
| 11 | 687 | 581 | 520 | 479 | 440 | 401 |
| 12 | 747 | 632 | 565 | 521 | 478 | 436 |
| 13 | 807 | 683 | 611 | 563 | 517 | 471 |
| 14 | 867 | 734 | 656 | 605 | 555 | 506 |
| 15 | 927 | 785 | 702 | 647 | 594 | 541 |
| 16 | 988 | 836 | 747 | 689 | 632 | 576 |
| 17 | 1048 | 887 | 792 | 731 | 671 | 611 |
| 18 | 1108 | 937 | 838 | 773 | 709 | 646 |
| 19 | 1168 | 988 | 883 | 815 | 748 | 681 |
| 20 | 1228 | 1039 | 929 | 857 | 786 | 716 |
| 21 | 1288 | 1090 | 974 | 899 | 825 | 752 |
| 22 | 1348 | 1141 | 1020 | 941 | 863 | 787 |
| 23 | 1408 | 1192 | 1065 | 983 | 902 | 822 |
| 24 | 1469 | 1243 | 1111 | 1025 | 940 | 857 |
| 25 | 1529 | 1294 | 1156 | 1067 | 978 | 892 |
| 26 | 1589 | 1344 | 1202 | 1109 | 1017 | 927 |
| 27 | 1649 | 1395 | 1247 | 1151 | 1055 | 962 |
| 28 | 1709 | 1446 | 1293 | 1193 | 1094 | 997 |
| 29 | 1769 | 1497 | 1338 | 1235 | 1132 | 1032 |
| 30 | 1829 | 1548 | 1384 | 1276 | 1171 | 1067 |

Tab. nr 5    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/70 w zależności od temperatury powietrza               i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                t1   =   75 °C

t2    =   65 °C

Moc cieplna Q (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 181 | 162 | 151 | 144 | 136 | 129 |
| 3 | 254 | 227 | 212 | 202 | 192 | 182 |
| 4 | 327 | 293 | 273 | 260 | 247 | 234 |
| 5 | 400 | 358 | 334 | 318 | 302 | 286 |
| 6 | 473 | 424 | 395 | 376 | 357 | 338 |
| 7 | 546 | 489 | 456 | 434 | 412 | 391 |
| 8 | 619 | 555 | 517 | 492 | 467 | 443 |
| 9 | 692 | 620 | 578 | 550 | 523 | 495 |
| 10 | 765 | 686 | 639 | 608 | 578 | 548 |
| 11 | 838 | 751 | 700 | 666 | 633 | 600 |
| 12 | 911 | 817 | 761 | 724 | 688 | 652 |
| 13 | 985 | 882 | 822 | 782 | 743 | 704 |
| 14 | 1058 | 948 | 883 | 841 | 798 | 757 |
| 15 | 1131 | 1013 | 944 | 899 | 854 | 809 |
| 16 | 1204 | 1079 | 1005 | 957 | 909 | 861 |
| 17 | 1277 | 1144 | 1066 | 1015 | 964 | 914 |
| 18 | 1350 | 1210 | 1127 | 1073 | 1019 | 966 |
| 19 | 1423 | 1275 | 1188 | 1131 | 1074 | 1018 |
| 20 | 1496 | 1341 | 1249 | 1189 | 1129 | 1070 |
| 21 | 1569 | 1406 | 1310 | 1247 | 1185 | 1123 |
| 22 | 1642 | 1472 | 1371 | 1305 | 1240 | 1175 |
| 23 | 1715 | 1537 | 1432 | 1363 | 1295 | 1227 |
| 24 | 1788 | 1603 | 1493 | 1421 | 1350 | 1280 |
| 25 | 1862 | 1668 | 1554 | 1479 | 1405 | 1332 |
| 26 | 1935 | 1734 | 1615 | 1538 | 1460 | 1384 |
| 27 | 2008 | 1799 | 1676 | 1596 | 1416 | 1436 |
| 28 | 2081 | 1865 | 1737 | 1654 | 1571 | 1489 |
| 29 | 2154 | 1930 | 1799 | 1712 | 1626 | 1541 |
| 30 | 2227 | 1996 | 1860 | 1770 | 1681 | 1593 |

Tab. nr 6    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/70  w zależności od temperatury powietrza                 i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                  t1   =   90 °C

t2    =   70 °C

Moc cieplna    Q  (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 219 | 200 | 188 | 181 | 173 | 166 |
| 3 | 308 | 281 | 264 | 254 | 243 | 233 |
| 4 | 397 | 361 | 341 | 327 | 313 | 300 |
| 5 | 486 | 442 | 417 | 400 | 383 | 367 |
| 6 | 574 | 523 | 493 | 473 | 453 | 434 |
| 7 | 663 | 604 | 569 | 546 | 523 | 501 |
| 8 | 752 | 685 | 645 | 619 | 593 | 568 |
| 9 | 841 | 766 | 721 | 692 | 663 | 635 |
| 10 | 929 | 846 | 798 | 765 | 733 | 702 |
| 11 | 1018 | 927 | 874 | 838 | 803 | 769 |
| 12 | 1107 | 1008 | 950 | 911 | 873 | 836 |
| 13 | 1196 | 1089 | 1026 | 985 | 943 | 903 |
| 14 | 1284 | 1170 | 1102 | 1058 | 1013 | 970 |
| 15 | 1373 | 1251 | 1178 | 1131 | 1083 | 1037 |
| 16 | 1462 | 1332 | 1255 | 1204 | 1153 | 1104 |
| 17 | 1551 | 1412 | 1331 | 1277 | 1223 | 1171 |
| 18 | 1639 | 1493 | 1407 | 1350 | 1294 | 1238 |
| 19 | 1728 | 1574 | 1483 | 1423 | 1364 | 1305 |
| 20 | 1817 | 1655 | 1559 | 1496 | 1434 | 1372 |
| 21 | 1906 | 1736 | 1635 | 1569 | 1504 | 1439 |
| 22 | 1994 | 1817 | 1712 | 1642 | 1574 | 1506 |
| 23 | 2083 | 1897 | 1788 | 1715 | 1644 | 1573 |
| 24 | 2172 | 1978 | 1864 | 1788 | 1714 | 1640 |
| 25 | 2261 | 2059 | 1940 | 1862 | 1784 | 1707 |
| 26 | 2349 | 2140 | 2016 | 1935 | 1854 | 1774 |
| 27 | 2438 | 2221 | 2092 | 2008 | 1924 | 1841 |
| 28 | 2527 | 2302 | 2169 | 2081 | 1994 | 1908 |
| 29 | 2616 | 2382 | 2245 | 2154 | 2064 | 1975 |
| 30 | 2704 | 2463 | 2321 | 2227 | 2134 | 2042 |

Tab. nr 7    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/70 w zależności od temperatury powietrza              i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                   t1   =   55 °C

t2    =   45 °C

Moc cieplna Q  (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 108 | 92 | 82 | 75 | 69 | 63 |
| 3 | 152 | 129 | 115 | 106 | 97 | 88 |
| 4 | 196 | 166 | 148 | 136 | 125 | 114 |
| 5 | 240 | 203 | 181 | 167 | 153 | 139 |
| 6 | 284 | 240 | 214 | 197 | 181 | 165 |
| 7 | 328 | 277 | 247 | 228 | 209 | 190 |
| 8 | 371 | 314 | 280 | 259 | 237 | 216 |
| 9 | 415 | 351 | 314 | 289 | 265 | 241 |
| 10 | 459 | 388 | 347 | 320 | 293 | 267 |
| 11 | 503 | 425 | 380 | 350 | 321 | 292 |
| 12 | 547 | 462 | 413 | 381 | 349 | 318 |
| 13 | 591 | 499 | 446 | 411 | 377 | 343 |
| 14 | 635 | 536 | 479 | 442 | 405 | 369 |
| 15 | 678 | 573 | 512 | 472 | 433 | 394 |
| 16 | 722 | 610 | 545 | 503 | 461 | 420 |
| 17 | 766 | 647 | 578 | 533 | 489 | 445 |
| 18 | 810 | 685 | 611 | 564 | 517 | 471 |
| 19 | 854 | 722 | 645 | 594 | 545 | 496 |
| 20 | 898 | 759 | 678 | 625 | 573 | 522 |
| 21 | 941 | 796 | 711 | 655 | 601 | 547 |
| 22 | 985 | 933 | 744 | 686 | 629 | 573 |
| 23 | 1029 | 870 | 777 | 716 | 657 | 598 |
| 24 | 1073 | 907 | 810 | 747 | 685 | 624 |
| 25 | 1117 | 944 | 843 | 777 | 713 | 649 |
| 26 | 1161 | 981 | 876 | 808 | 741 | 675 |
| 27 | 1205 | 1018 | 909 | 838 | 769 | 711 |
| 28 | 1248 | 1055 | 942 | 869 | 796 | 725 |
| 29 | 1292 | 1092 | 976 | 899 | 824 | 751 |
| 30 | 1336 | 1129 | 1009 | 930 | 852 | 776 |

Tab. nr 8    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/110 w zależności od temperatury powietrza            i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                   t1   =   75 °C

t2    =   65 °C

Moc cieplna Q   (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 232 | 208 | 194 | 185 | 176 | 167 |
| 3 | 326 | 293 | 273 | 260 | 247 | 234 |
| 4 | 421 | 377 | 351 | 334 | 318 | 301 |
| 5 | 515 | 461 | 430 | 409 | 389 | 369 |
| 6 | 609 | 546 | 509 | 484 | 460 | 436 |
| 7 | 703 | 630 | 587 | 559 | 531 | 403 |
| 8 | 797 | 714 | 666 | 634 | 602 | 571 |
| 9 | 891 | 799 | 744 | 709 | 673 | 638 |
| 10 | 985 | 883 | 823 | 783 | 744 | 706 |
| 11 | 1079 | 967 | 901 | 858 | 815 | 773 |
| 12 | 1173 | 1052 | 980 | 933 | 886 | 840 |
| 13 | 1267 | 1136 | 1059 | 1008 | 957 | 908 |
| 14 | 1361 | 1220 | 1137 | 1083 | 1029 | 975 |
| 15 | 1455 | 1304 | 1216 | 1157 | 1100 | 1042 |
| 16 | 1549 | 1389 | 1294 | 1232 | 1171 | 1110 |
| 17 | 1643 | 1473 | 1373 | 1307 | 1242 | 1177 |
| 18 | 1737 | 1557 | 1452 | 1382 | 1313 | 1245 |
| 19 | 1831 | 1642 | 1530 | 1457 | 1384 | 1312 |
| 20 | 1925 | 1726 | 1609 | 1531 | 1455 | 1379 |
| 21 | 2019 | 1810 | 1687 | 1606 | 1526 | 1447 |
| 22 | 2113 | 1895 | 1766 | 1681 | 1597 | 1514 |
| 23 | 2207 | 1979 | 1845 | 1756 | 1668 | 1581 |
| 24 | 2301 | 2063 | 1923 | 1831 | 1739 | 1649 |
| 25 | 2395 | 2148 | 2002 | 1906 | 1810 | 1716 |
| 26 | 2490 | 2232 | 2080 | 1980 | 1881 | 1784 |
| 27 | 2584 | 2316 | 2159 | 2055 | 1953 | 1851 |
| 28 | 2678 | 2401 | 2237 | 2130 | 2024 | 1918 |
| 29 | 2772 | 2485 | 2316 | 2205 | 2095 | 1986 |
| 30 | 2866 | 2569 | 2395 | 2280 | 2166 | 2053 |

Tab. nr 9    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/110 w zależności od temperatury powietrza            i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                 t1   =   90 °C

t2    =   70 °C

Moc cieplna Q  (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 282 | 257 | 242 | 232 | 223 | 213 |
| 3 | 396 | 361 | 340 | 326 | 313 | 299 |
| 4 | 510 | 465 | 438 | 421 | 403 | 386 |
| 5 | 624 | 569 | 536 | 515 | 493 | 472 |
| 6 | 738 | 673 | 634 | 609 | 583 | 558 |
| 7 | 853 | 777 | 732 | 703 | 673 | 644 |
| 8 | 967 | 881 | 830 | 797 | 764 | 731 |
| 9 | 1081 | 985 | 928 | 891 | 854 | 817 |
| 10 | 1195 | 1089 | 1026 | 985 | 944 | 903 |
| 11 | 1309 | 1193 | 1124 | 1079 | 1034 | 989 |
| 12 | 1423 | 1297 | 1222 | 1173 | 1124 | 1076 |
| 13 | 1537 | 1401 | 1320 | 1267 | 1214 | 1162 |
| 14 | 1651 | 1505 | 1418 | 1361 | 1304 | 1248 |
| 15 | 1766 | 1609 | 1516 | 1455 | 1394 | 1334 |
| 16 | 1880 | 1713 | 1614 | 1549 | 1485 | 1421 |
| 17 | 1994 | 1817 | 1712 | 1643 | 1575 | 1507 |
| 18 | 2108 | 1921 | 1810 | 1737 | 1665 | 1593 |
| 19 | 2222 | 2025 | 1908 | 1831 | 1755 | 1679 |
| 20 | 2336 | 2129 | 2006 | 1925 | 1845 | 1766 |
| 21 | 2450 | 2233 | 2104 | 2019 | 1935 | 1852 |
| 22 | 2564 | 2337 | 2202 | 2113 | 2025 | 1938 |
| 23 | 2679 | 2441 | 2300 | 2207 | 2115 | 2024 |
| 24 | 2793 | 2545 | 2398 | 2301 | 2206 | 2111 |
| 25 | 2907 | 2649 | 2496 | 2395 | 2296 | 2197 |
| 26 | 3021 | 2753 | 2594 | 2490 | 2386 | 2283 |
| 27 | 3135 | 2857 | 2692 | 2584 | 2476 | 2369 |
| 28 | 3249 | 2961 | 2790 | 2678 | 2566 | 2456 |
| 29 | 3363 | 3065 | 2888 | 2772 | 2656 | 2542 |
| 30 | 3477 | 3169 | 2986 | 2866 | 2746 | 2628 |

Tab. nr 10    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/110 w zależności od temperatury powietrza              i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                  t1   =   55 °C

t2    =   45 °C

Moc cieplna Q  (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 140 | 118 | 106 | 97 | 89 | 81 |
| 3 | 196 | 166 | 148 | 137 | 125 | 114 |
| 4 | 253 | 214 | 191 | 176 | 162 | 147 |
| 5 | 309 | 262 | 234 | 216 | 198 | 180 |
| 6 | 366 | 309 | 277 | 255 | 234 | 213 |
| 7 | 422 | 357 | 319 | 294 | 270 | 246 |
| 8 | 479 | 405 | 362 | 334 | 306 | 279 |
| 9 | 535 | 453 | 405 | 373 | 342 | 312 |
| 10 | 592 | 501 | 447 | 413 | 378 | 345 |
| 11 | 649 | 549 | 490 | 452 | 415 | 378 |
| 12 | 705 | 596 | 533 | 491 | 451 | 411 |
| 13 | 762 | 644 | 576 | 531 | 487 | 444 |
| 14 | 818 | 492 | 618 | 570 | 523 | 476 |
| 15 | 875 | 740 | 661 | 610 | 559 | 509 |
| 16 | 931 | 788 | 704 | 649 | 595 | 542 |
| 17 | 988 | 835 | 747 | 688 | 631 | 575 |
| 18 | 1044 | 883 | 789 | 728 | 667 | 608 |
| 19 | 1101 | 931 | 832 | 767 | 704 | 641 |
| 20 | 1157 | 979 | 875 | 807 | 740 | 674 |
| 21 | 1214 | 1027 | 917 | 846 | 776 | 707 |
| 22 | 1271 | 1074 | 960 | 885 | 812 | 740 |
| 23 | 1327 | 1122 | 1003 | 925 | 848 | 773 |
| 24 | 1384 | 1170 | 1046 | 964 | 884 | 806 |
| 25 | 1440 | 1218 | 4088 | 1004 | 920 | 839 |
| 26 | 1497 | 1266 | 1131 | 1043 | 957 | 872 |
| 27 | 1553 | 1314 | 1174 | 1083 | 993 | 905 |
| 28 | 1610 | 1361 | 1217 | 1122 | 1029 | 937 |
| 29 | 1666 | 1409 | 1259 | 1161 | 1065 | 970 |
| 30 | 1723 | 1457 | 1302 | 1201 | 1101 | 1003 |

Tab. nr 11    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/160 w zależności od temperatury powietrza                              i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                  t1   =   75 °C

t2    =   65 °C

Moc cieplna Q  (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 318 | 284 | 264 | 251 | 238 | 225 |
| 3 | 440 | 393 | 365 | 347 | 329 | 312 |
| 4 | 562 | 502 | 467 | 444 | 421 | 398 |
| 5 | 684 | 611 | 568 | 540 | 512 | 485 |
| 6 | 806 | 720 | 669 | 636 | 604 | 571 |
| 7 | 928 | 829 | 771 | 733 | 695 | 658 |
| 8 | 1049 | 938 | 872 | 829 | 786 | 744 |
| 9 | 1171 | 1047 | 973 | 925 | 878 | 831 |
| 10 | 1293 | 1156 | 1075 | 1022 | 969 | 917 |
| 11 | 1415 | 1265 | 1176 | 1118 | 1060 | 1004 |
| 12 | 1537 | 1374 | 1277 | 1214 | 1152 | 1090 |
| 13 | 1659 | 1483 | 1379 | 1311 | 1243 | 1176 |
| 14 | 1781 | 1592 | 1482 | 1407 | 1334 | 1263 |
| 15 | 1903 | 1700 | 1581 | 1503 | 1426 | 1349 |
| 16 | 2025 | 1809 | 1683 | 1599 | 1517 | 1436 |
| 17 | 2147 | 1918 | 1784 | 1696 | 1609 | 1522 |
| 18 | 2269 | 2027 | 1885 | 1792 | 1700 | 1609 |
| 19 | 2391 | 2136 | 1987 | 1888 | 1791 | 1695 |
| 20 | 2513 | 2245 | 2088 | 1985 | 1883 | 1782 |
| 21 | 2635 | 2354 | 2189 | 2081 | 1974 | 1868 |
| 22 | 2757 | 2463 | 2291 | 2177 | 2065 | 1955 |
| 23 | 2879 | 2572 | 2392 | 2274 | 2157 | 2041 |
| 24 | 3001 | 2681 | 2493 | 2370 | 2248 | 2128 |
| 25 | 3123 | 2790 | 2595 | 2466 | 2339 | 2214 |
| 26 | 3245 | 2899 | 2696 | 2563 | 2431 | 2301 |
| 27 | 3366 | 3008 | 2797 | 2659 | 2522 | 2387 |
| 28 | 3488 | 3117 | 2899 | 2755 | 2614 | 2473 |
| 29 | 3610 | 3226 | 3000 | 2852 | 2705 | 2560 |
| 30 | 3732 | 3335 | 3101 | 2948 | 2796 | 2646 |

Tab. nr 12    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/160 w zależności od temperatury powietrza             i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                  t1   =   90 °C

t2    =   70 °C

Moc cieplna  Q (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 388 | 353 | 332 | 318 | 304 | 291 |
| 3 | 537 | 488 | 459 | 440 | 421 | 402 |
| 4 | 686 | 623 | 586 | 562 | 538 | 514 |
| 5 | 835 | 758 | 713 | 684 | 654 | 625 |
| 6 | 983 | 894 | 841 | 806 | 771 | 737 |
| 7 | 1132 | 1029 | 968 | 928 | 888 | 848 |
| 8 | 1281 | 1164 | 1095 | 1049 | 1004 | 960 |
| 9 | 1430 | 1299 | 1222 | 1171 | 1121 | 1071 |
| 10 | 1579 | 1435 | 1349 | 1293 | 1238 | 1183 |
| 11 | 1728 | 1570 | 1477 | 1415 | 1355 | 1294 |
| 12 | 1877 | 1705 | 1604 | 1537 | 1471 | 1406 |
| 13 | 2026 | 1840 | 1731 | 1659 | 1588 | 1518 |
| 14 | 2174 | 1976 | 1858 | 1781 | 1705 | 1629 |
| 15 | 2323 | 2111 | 1986 | 1903 | 1821 | 1741 |
| 16 | 2472 | 2246 | 2113 | 2025 | 1938 | 1852 |
| 17 | 2621 | 2381 | 2240 | 2147 | 2055 | 1964 |
| 18 | 2770 | 2517 | 2367 | 2269 | 2172 | 2075 |
| 19 | 2919 | 2652 | 2495 | 2391 | 2288 | 2187 |
| 20 | 3068 | 2787 | 2622 | 2513 | 2405 | 2298 |
| 21 | 3216 | 2922 | 2749 | 2635 | 2522 | 2410 |
| 22 | 3365 | 3058 | 2876 | 2757 | 2638 | 2521 |
| 23 | 3514 | 3193 | 3003 | 2879 | 2755 | 2633 |
| 24 | 3663 | 3328 | 3131 | 3001 | 2872 | 2744 |
| 25 | 3812 | 3463 | 3258 | 3123 | 2989 | 2856 |
| 26 | 3961 | 3599 | 3385 | 3245 | 3102 | 2967 |
| 27 | 4110 | 3734 | 3512 | 3366 | 3222 | 3079 |
| 28 | 4258 | 3869 | 3640 | 3488 | 3339 | 3190 |
| 29 | 4407 | 4004 | 3767 | 3610 | 3455 | 3302 |
| 30 | 4556 | 4140 | 3894 | 3732 | 3572 | 3414 |

Tab. nr 13    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/160 w zależności od temperatury powietrza           i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                  t1   =   55 °C

t2    =   45 °C

Moc cieplna Q  (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 188 | 158 | 141 | 130 | 119 | 108 |
| 3 | 260 | 219 | 195 | 179 | 164 | 149 |
| 4 | 332 | 280 | 249 | 229 | 210 | 190 |
| 5 | 405 | 340 | 303 | 279 | 255 | 232 |
| 6 | 477 | 401 | 357 | 329 | 300 | 273 |
| 7 | 549 | 462 | 411 | 378 | 346 | 314 |
| 8 | 621 | 522 | 465 | 428 | 391 | 356 |
| 9 | 693 | 583 | 519 | 478 | 437 | 397 |
| 10 | 765 | 644 | 573 | 527 | 482 | 438 |
| 11 | 838 | 705 | 627 | 577 | 528 | 480 |
| 12 | 910 | 765 | 682 | 627 | 573 | 521 |
| 13 | 982 | 826 | 736 | 677 | 619 | 562 |
| 14 | 1054 | 887 | 790 | 726 | 664 | 604 |
| 15 | 1126 | 947 | 844 | 776 | 710 | 645 |
| 16 | 1198 | 1008 | 898 | 826 | 755 | 686 |
| 17 | 1270 | 1069 | 952 | 876 | 801 | 728 |
| 18 | 1343 | 1130 | 1006 | 925 | 846 | 769 |
| 19 | 1415 | 1190 | 1060 | 975 | 892 | 810 |
| 20 | 1487 | 1251 | 1114 | 1025 | 937 | 852 |
| 21 | 1559 | 1312 | 1168 | 1075 | 983 | 893 |
| 22 | 1631 | 1372 | 1222 | 1124 | 1028 | 934 |
| 23 | 1703 | 1433 | 1276 | 1174 | 1074 | 976 |
| 24 | 1776 | 1494 | 1330 | 1224 | 1119 | 1017 |
| 25 | 1848 | 1555 | 1384 | 1273 | 1165 | 1058 |
| 26 | 1920 | 1615 | 1438 | 1323 | 1210 | 1100 |
| 27 | 1992 | 1676 | 1492 | 1373 | 1256 | 1141 |
| 28 | 2064 | 1737 | 1547 | 1423 | 1301 | 1182 |
| 29 | 2136 | 1797 | 1601 | 1472 | 1347 | 1223 |
| 30 | 2209 | 1858 | 1655 | 1522 | 1392 | 1265 |

Tab. nr 14    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  900/70 w zależności od temperatury powietrza                                 i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                   t1   =   75 °C

t2    =   65 °C

Moc cieplna Q  (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 286 | 255 | 237 | 225 | 213 | 202 |
| 3 | 402 | 359 | 333 | 317 | 300 | 284 |
| 4 | 518 | 462 | 430 | 408 | 387 | 366 |
| 5 | 634 | 566 | 526 | 500 | 474 | 448 |
| 6 | 751 | 670 | 623 | 592 | 561 | 531 |
| 7 | 867 | 774 | 719 | 683 | 648 | 613 |
| 8 | 983 | 878 | 816 | 775 | 735 | 695 |
| 9 | 1099 | 981 | 912 | 866 | 821 | 777 |
| 10 | 1216 | 1085 | 1008 | 958 | 908 | 859 |
| 11 | 1332 | 1189 | 1105 | 1050 | 995 | 941 |
| 12 | 1448 | 1293 | 1201 | 1141 | 1082 | 1024 |
| 13 | 1564 | 1396 | 1298 | 1233 | 1169 | 1106 |
| 14 | 1681 | 1500 | 1394 | 1325 | 1256 | 1188 |
| 15 | 1797 | 1604 | 1491 | 1416 | 1343 | 1270 |
| 16 | 1913 | 1708 | 1587 | 1508 | 1430 | 1352 |
| 17 | 2029 | 1811 | 1683 | 1599 | 1516 | 1434 |
| 18 | 2146 | 1915 | 1780 | 1691 | 1603 | 1517 |
| 19 | 2262 | 2019 | 1876 | 1783 | 1690 | 1599 |
| 20 | 2378 | 2123 | 1973 | 1874 | 1777 | 1681 |
| 21 | 2494 | 2227 | 2069 | 1966 | 1864 | 1763 |
| 22 | 2611 | 2330 | 2166 | 2058 | 1951 | 1845 |
| 23 | 2727 | 2434 | 2262 | 2149 | 2038 | 1927 |
| 24 | 2843 | 2538 | 2359 | 2241 | 2124 | 2010 |
| 25 | 2959 | 2642 | 2455 | 2332 | 2211 | 2092 |
| 26 | 3076 | 2745 | 2551 | 2424 | 2298 | 2174 |
| 27 | 3192 | 2849 | 2648 | 2516 | 2385 | 2256 |
| 28 | 3308 | 2953 | 2744 | 2607 | 2472 | 2338 |
| 29 | 3424 | 3057 | 2841 | 2699 | 2559 | 2420 |
| 30 | 3541 | 3160 | 2937 | 2791 | 2646 | 2503 |

Tab. nr 15    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  900/70 w zależności od temperatury powietrza             i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                   t1   =   90 °C

t2    =   70 °C

Moc cieplna Q   (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 349 | 317 | 298 | 286 | 273 | 261 |
| 3 | 491 | 446 | 419 | 402 | 384 | 367 |
| 4 | 634 | 575 | 541 | 518 | 496 | 473 |
| 5 | 776 | 704 | 662 | 634 | 607 | 580 |
| 6 | 918 | 833 | 783 | 751 | 718 | 686 |
| 7 | 1060 | 962 | 905 | 867 | 829 | 792 |
| 8 | 1202 | 1091 | 1026 | 983 | 941 | 898 |
| 9 | 1345 | 1221 | 1148 | 1099 | 1052 | 1005 |
| 10 | 1487 | 1350 | 1269 | 1216 | 1163 | 1111 |
| 11 | 1629 | 1479 | 1390 | 1332 | 1274 | 1217 |
| 12 | 1771 | 1608 | 1512 | 1448 | 1385 | 1323 |
| 13 | 1913 | 1737 | 1633 | 1564 | 1497 | 1430 |
| 14 | 2055 | 1866 | 1754 | 1681 | 1608 | 1536 |
| 15 | 2198 | 1995 | 1876 | 1797 | 1719 | 1642 |
| 16 | 2340 | 2124 | 1997 | 1913 | 1830 | 1748 |
| 17 | 2482 | 2253 | 2118 | 2029 | 1942 | 1855 |
| 18 | 2624 | 2382 | 2240 | 2146 | 2053 | 1961 |
| 19 | 2766 | 2511 | 2361 | 2262 | 2164 | 2067 |
| 20 | 2909 | 2640 | 2482 | 2378 | 2275 | 2173 |
| 21 | 3051 | 2769 | 2604 | 2494 | 2386 | 2280 |
| 22 | 3193 | 2898 | 2725 | 2611 | 2498 | 2386 |
| 23 | 3335 | 3027 | 2846 | 2727 | 2609 | 2492 |
| 24 | 3477 | 3157 | 2968 | 2843 | 2720 | 2598 |
| 25 | 3619 | 3286 | 3089 | 2959 | 2831 | 2704 |
| 26 | 3762 | 3415 | 3210 | 3076 | 2943 | 2811 |
| 27 | 3904 | 3544 | 3332 | 3192 | 3054 | 2917 |
| 28 | 4046 | 3673 | 3453 | 3308 | 3165 | 3023 |
| 29 | 4188 | 3802 | 3574 | 3424 | 3276 | 3129 |
| 30 | 4330 | 3931 | 3696 | 3541 | 3387 | 3236 |

Tab. nr 16    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  900/70 w zależności od temperatury powietrza              i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - woda                                                                 t1   =   55 °C

t2    =   45 °C

Moc cieplna Q  (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 168 | 141 | 126 | 116 | 106 | 96 |
| 3 | 237 | 199 | 177 | 163 | 149 | 135 |
| 4 | 305 | 256 | 228 | 210 | 191 | 174 |
| 5 | 374 | 314 | 279 | 257 | 234 | 213 |
| 6 | 442 | 371 | 330 | 304 | 277 | 252 |
| 7 | 510 | 429 | 381 | 351 | 320 | 291 |
| 8 | 579 | 486 | 433 | 398 | 363 | 330 |
| 9 | 647 | 544 | 484 | 445 | 406 | 369 |
| 10 | 716 | 601 | 535 | 492 | 449 | 408 |
| 11 | 784 | 659 | 586 | 539 | 492 | 447 |
| 12 | 853 | 716 | 637 | 586 | 535 | 486 |
| 13 | 921 | 774 | 688 | 633 | 578 | 525 |
| 14 | 990 | 831 | 740 | 680 | 621 | 564 |
| 15 | 1058 | 889 | 791 | 727 | 664 | 603 |
| 16 | 1127 | 946 | 842 | 774 | 707 | 642 |
| 17 | 1195 | 1004 | 893 | 824 | 750 | 681 |
| 18 | 1264 | 1061 | 944 | 868 | 793 | 720 |
| 19 | 1332 | 1119 | 995 | 915 | 836 | 759 |
| 20 | 1400 | 1176 | 1046 | 962 | 879 | 798 |
| 21 | 1469 | 1234 | 1098 | 1009 | 922 | 837 |
| 22 | 1537 | 1291 | 1149 | 1056 | 965 | 876 |
| 23 | 1606 | 1349 | 1200 | 1103 | 1008 | 915 |
| 24 | 1674 | 1406 | 1251 | 1150 | 1051 | 954 |
| 25 | 1743 | 1464 | 1302 | 1197 | 1094 | 993 |
| 26 | 1811 | 1521 | 1353 | 1244 | 1137 | 1032 |
| 27 | 1880 | 1579 | 1404 | 1291 | 1180 | 1071 |
| 28 | 1948 | 1636 | 1456 | 1338 | 1223 | 1110 |
| 29 | 2017 | 1694 | 1507 | 1385 | 1266 | 1149 |
| 30 | 2085 | 1751 | 1558 | 1432 | 1309 | 1188 |

Tab. nr 17    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  350/160 w zależności  od temperatury powietrza          i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - para                                                                        tpk   =   101,5 °C

Moc cieplna Q (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 439 | 409 | 391 | 379 | 368 | 356 |
| 3 | 620 | 578 | 553 | 536 | 520 | 503 |
| 4 | 801 | 746 | 714 | 693 | 671 | 650 |
| 5 | 982 | 915 | 875 | 849 | 823 | 797 |
| 6 | 1163 | 1084 | 1037 | 1006 | 975 | 945 |
| 7 | 1344 | 1252 | 1198 | 1163 | 1127 | 1092 |
| 8 | 1525 | 1421 | 1360 | 1319 | 1279 | 1239 |
| 9 | 1706 | 1590 | 1521 | 1476 | 1431 | 1386 |
| 10 | 1887 | 1759 | 1683 | 1632 | 1582 | 1533 |
| 11 | 2068 | 1927 | 1844 | 1789 | 1734 | 1680 |
| 12 | 2249 | 2096 | 2005 | 1946 | 1886 | 1827 |
| 13 | 2430 | 2265 | 2167 | 2102 | 2038 | 1974 |
| 14 | 2611 | 2433 | 2328 | 2259 | 2190 | 2121 |
| 15 | 2792 | 2602 | 2490 | 2415 | 2341 | 2268 |
| 16 | 2973 | 2771 | 2651 | 2572 | 2493 | 2415 |
| 17 | 3154 | 2940 | 2813 | 2729 | 2645 | 2562 |
| 18 | 3335 | 3108 | 2974 | 2885 | 2797 | 2709 |
| 19 | 3513 | 3277 | 3135 | 3042 | 2949 | 2856 |
| 20 | 3697 | 3446 | 3297 | 3198 | 3101 | 3003 |
| 21 | 3878 | 3614 | 3458 | 3355 | 3252 | 3150 |
| 22 | 4059 | 3783 | 3620 | 3512 | 3404 | 3297 |
| 23 | 4240 | 3952 | 3781 | 3668 | 3556 | 3444 |
| 24 | 4421 | 4121 | 3943 | 3825 | 3708 | 3591 |
| 25 | 4602 | 4289 | 4104 | 3981 | 3860 | 3739 |
| 26 | 4783 | 4458 | 4265 | 4138 | 4011 | 3886 |
| 27 | 4964 | 4627 | 4427 | 4295 | 4163 | 4033 |
| 28 | 5145 | 4796 | 4588 | 4451 | 4315 | 4180 |
| 29 | 5326 | 4964 | 4750 | 4608 | 4467 | 4327 |
| 30 | 5507 | 5133 | 4911 | 4765 | 4619 | 4474 |

Tab. nr 18    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/70 w zależności  od temperatury powietrza            i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - para                                                                        tpk   =   101,5 °C

Moc cieplna Q   (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 325 | 303 | 290 | 281 | 272 | 264 |
| 3 | 457 | 425 | 407 | 395 | 382 | 370 |
| 4 | 588 | 548 | 524 | 508 | 493 | 477 |
| 5 | 720 | 670 | 641 | 622 | 603 | 584 |
| 6 | 851 | 793 | 758 | 736 | 713 | 690 |
| 7 | 983 | 915 | 876 | 849 | 823 | 797 |
| 8 | 1114 | 1038 | 993 | 963 | 933 | 904 |
| 9 | 1246 | 1160 | 1110 | 1077 | 1043 | 1010 |
| 10 | 1377 | 1283 | 1227 | 1190 | 1154 | 117 |
| 11 | 1509 | 1406 | 1344 | 1304 | 1264 | 1224 |
| 12 | 1640 | 1528 | 1462 | 1418 | 1374 | 1331 |
| 13 | 1772 | 1651 | 1579 | 1531 | 1484 | 1437 |
| 14 | 1903 | 1773 | 1696 | 1645 | 1594 | 1544 |
| 15 | 2035 | 1896 | 1813 | 1759 | 1704 | 1651 |
| 16 | 2166 | 2018 | 1930 | 1872 | 1815 | 1757 |
| 17 | 2298 | 2141 | 2048 | 1986 | 1925 | 1864 |
| 18 | 2429 | 2263 | 2165 | 2100 | 2035 | 1971 |
| 19 | 2561 | 2386 | 2282 | 2213 | 2145 | 2077 |
| 20 | 2692 | 2508 | 2399 | 2327 | 2255 | 2184 |
| 21 | 2824 | 2631 | 2516 | 2441 | 2365 | 2291 |
| 22 | 2955 | 2753 | 2634 | 2554 | 2476 | 2397 |
| 23 | 3087 | 2876 | 2751 | 2668 | 2586 | 2504 |
| 24 | 3218 | 2998 | 2868 | 2782 | 2696 | 2611 |
| 25 | 3350 | 3121 | 2985 | 2895 | 2806 | 2717 |
| 26 | 3481 | 3243 | 3102 | 3009 | 2916 | 2824 |
| 27 | 3613 | 3366 | 3220 | 3123 | 3026 | 2931 |
| 28 | 3744 | 3489 | 3337 | 3236 | 3137 | 3038 |
| 29 | 3876 | 3611 | 3454 | 3350 | 3247 | 3144 |
| 30 | 4007 | 3734 | 3571 | 3464 | 3357 | 3251 |

Tab. nr 19    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/110 w zależności od temperatury powietrza           i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - para                                                                        tpk   =   101,5 °C

Moc cieplna Q  (W)  dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 431 | 402 | 384 | 373 | 361 | 350 |
| 3 | 606 | 564 | 540 | 524 | 508 | 492 |
| 4 | 780 | 727 | 695 | 675 | 654 | 633 |
| 5 | 955 | 890 | 851 | 825 | 800 | 775 |
| 6 | 1129 | 1052 | 1007 | 976 | 946 | 917 |
| 7 | 1303 | 1215 | 1162 | 1127 | 1093 | 1058 |
| 8 | 1478 | 1377 | 1318 | 1278 | 1239 | 1200 |
| 9 | 1652 | 1540 | 1473 | 1429 | 1385 | 1342 |
| 10 | 1827 | 1702 | 1629 | 1580 | 1531 | 1483 |
| 11 | 2001 | 1865 | 1784 | 1731 | 1678 | 1625 |
| 12 | 2176 | 2028 | 1940 | 1882 | 1824 | 1766 |
| 13 | 2350 | 2190 | 2095 | 2033 | 1970 | 1908 |
| 14 | 2525 | 2353 | 2251 | 2183 | 2116 | 2050 |
| 15 | 2699 | 2515 | 2406 | 2334 | 2263 | 2191 |
| 16 | 2874 | 2678 | 2562 | 2485 | 2409 | 2333 |
| 17 | 3048 | 2841 | 2717 | 2636 | 2555 | 2475 |
| 18 | 3223 | 3003 | 2873 | 2787 | 2701 | 2616 |
| 19 | 3397 | 3166 | 3029 | 2938 | 2848 | 2758 |
| 20 | 3571 | 3328 | 3184 | 3089 | 2994 | 2900 |
| 21 | 3746 | 3491 | 3340 | 3240 | 3140 | 3041 |
| 22 | 3920 | 3653 | 3495 | 3390 | 3286 | 3183 |
| 23 | 4095 | 3816 | 3651 | 3541 | 3433 | 3325 |
| 24 | 4269 | 3979 | 3806 | 3692 | 3579 | 3466 |
| 25 | 4444 | 4141 | 3962 | 3843 | 3725 | 3608 |
| 26 | 4618 | 4304 | 4117 | 3994 | 3871 | 3749 |
| 27 | 4793 | 4466 | 4273 | 4145 | 4018 | 3891 |
| 28 | 4967 | 4629 | 4428 | 4296 | 4164 | 4033 |
| 29 | 5142 | 4792 | 4584 | 4447 | 4310 | 4174 |
| 30 | 5316 | 4954 | 4739 | 4597 | 4456 | 4316 |

Tab. nr 20    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  500/160 w zależności od temperatury powietrza           i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - para                                                                        tpk   =   101,5 °C

Moc cieplna Q  (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 569 | 529 | 505 | 490 | 474 | 459 |
| 3 | 787 | 732 | 699 | 678 | 656 | 635 |
| 4 | 1006 | 935 | 893 | 866 | 838 | 811 |
| 5 | 1224 | 1138 | 1087 | 1054 | 1020 | 987 |
| 6 | 1442 | 1341 | 1281 | 1242 | 1202 | 1163 |
| 7 | 1661 | 1544 | 1475 | 1430 | 1384 | 1339 |
| 8 | 1879 | 1747 | 1669 | 1617 | 1566 | 1516 |
| 9 | 2097 | 1950 | 1863 | 1805 | 1748 | 1692 |
| 10 | 2315 | 2153 | 2057 | 1993 | 1930 | 1868 |
| 11 | 2534 | 2356 | 2251 | 2181 | 2112 | 2044 |
| 12 | 2752 | 2559 | 2445 | 2369 | 2294 | 2220 |
| 13 | 2970 | 2762 | 2639 | 2557 | 2476 | 2396 |
| 14 | 3189 | 2965 | 2833 | 2745 | 2658 | 2572 |
| 15 | 3407 | 3168 | 3027 | 2933 | 2840 | 2748 |
| 16 | 3625 | 3371 | 3220 | 3121 | 3022 | 2924 |
| 17 | 3844 | 3574 | 3414 | 3309 | 3204 | 3100 |
| 18 | 4062 | 3777 | 3608 | 3497 | 3386 | 3276 |
| 19 | 4280 | 3980 | 3802 | 3685 | 3568 | 3453 |
| 20 | 4498 | 4183 | 3996 | 3873 | 3750 | 3629 |
| 21 | 4717 | 4386 | 4190 | 4061 | 3932 | 3805 |
| 22 | 4935 | 4589 | 4384 | 4249 | 4114 | 3981 |
| 23 | 5153 | 4792 | 4578 | 4437 | 4296 | 4157 |
| 24 | 5372 | 4995 | 4772 | 4625 | 4478 | 4333 |
| 25 | 5590 | 5198 | 4966 | 4813 | 4660 | 4509 |
| 26 | 5808 | 5401 | 5160 | 5000 | 4842 | 4685 |
| 27 | 6027 | 5604 | 5354 | 5188 | 5024 | 4861 |
| 28 | 6245 | 5807 | 5548 | 5376 | 5206 | 5037 |
| 29 | 6463 | 6010 | 5742 | 5564 | 5388 | 5213 |
| 30 | 6682 | 6213 | 5936 | 5752 | 5570 | 5390 |

Tab. nr 21    Moc cieplna grzejników typu Kalor 3  900/70 w zależności od temperatury powietrza              i liczby żeberek.

Czynnik grzewczy - para                                                                        tpk   =   101,5 °C

Moc cieplna Q  (W)    dla temperatury powietrza  tr  (°C)

| l. żeberek | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 519 | 483 | 461 | 447 | 432 | 418 |
| 3 | 731 | 679 | 649 | 628 | 608 | 588 |
| 4 | 942 | 876 | 836 | 810 | 784 | 759 |
| 5 | 1154 | 1072 | 1024 | 992 | 960 | 929 |
| 6 | 1365 | 1269 | 1211 | 1174 | 1136 | 1099 |
| 7 | 1577 | 1465 | 1399 | 1355 | 1312 | 1269 |
| 8 | 1788 | 1661 | 1587 | 1537 | 1488 | 1439 |
| 9 | 1999 | 1858 | 1774 | 1719 | 1664 | 1610 |
| 10 | 2211 | 2054 | 1962 | 1901 | 1840 | 1780 |
| 11 | 2422 | 2251 | 2149 | 2082 | 2016 | 1950 |
| 12 | 2634 | 2447 | 2337 | 2264 | 2192 | 2120 |
| 13 | 2845 | 2644 | 2525 | 2446 | 2368 | 2290 |
| 14 | 3057 | 2840 | 2712 | 2628 | 2544 | 2461 |
| 15 | 3268 | 3037 | 2900 | 2810 | 2720 | 2631 |
| 16 | 3479 | 3233 | 3088 | 2991 | 2896 | 2801 |
| 17 | 3691 | 3430 | 3275 | 3173 | 3072 | 2971 |
| 18 | 3902 | 3626 | 3463 | 3355 | 3248 | 3141 |
| 19 | 4114 | 3823 | 3650 | 3537 | 3424 | 3312 |
| 20 | 4325 | 4019 | 3838 | 3718 | 3600 | 3482 |
| 21 | 4537 | 4216 | 4026 | 3900 | 3776 | 3652 |
| 22 | 4748 | 4412 | 4213 | 4082 | 3952 | 3822 |
| 23 | 4959 | 4608 | 4401 | 4264 | 4128 | 3992 |
| 24 | 5171 | 4805 | 4588 | 4445 | 4304 | 4163 |
| 25 | 5382 | 5001 | 4776 | 4627 | 4480 | 4333 |
| 26 | 5594 | 5198 | 4964 | 4809 | 4655 | 4503 |
| 27 | 5805 | 5394 | 5151 | 4991 | 4831 | 4673 |
| 28 | 6017 | 5591 | 5339 | 5173 | 5007 | 4844 |
| 29 | 6228 | 5787 | 5527 | 5354 | 5183 | 5014 |
| 30 | 6439 | 5984 | 5714 | 5536 | 5359 | 5184 |

### ZINTEGROWANY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

#### viadrus itv

ZINTEGROWANY ZAWÓR TEROSTATYCZNY „viadrus itv“

z nastawną wkładką zaworową „V“ i głowicą termostatyczną

Dzięki zastosowaniu zaworów temostatycnych w grzejnikach można regulować pożądaną temperaturę indywidualnie każdym z pomieszczeń i dzięki zmniejszeniu strat ciepła – zmniejszyć nakłady finansowe na ogrzewanie.

Wymiary zaworów termostatycznych (DN 10 – DN 20, wymiary 3/8“, 1/2“, 3/4“).

Zawór termostatyczny "VIADRUS ITV" z wkładką nastawną "V" i głowicą termostatyczną powstał dzięki współpracy firm  ŽDB a. s., Zakład Techniki Grzewczej VIADRUS  i firmy Honeywell.

Zintegrowany zawór termostatyczny „VIADRUS ITV“ jest dostarczany z dwoma członami grzejnika połączonymi za pomocą złączek grzejnikowych. Obecnie jest produkowana wersja z gwintem 5/4“ z mozliwościa zastosowania do  grzejników:

KALOR - produkowanych w typoszeregu:

350/160 mm, 500/70 mm, 500/110 mm, 500/160 mm, 900/70 mm a 900/160 mm

KALOR 3  - produkowanych w typoszeregu:

350/160 mm, 500/70 mm, 500/110 mm, 500/160 mm a 900/70 mm

Schemat połaczenia dwóch członów grzejnika z  zintegrowanym zaworem termostatycznym                     i nastawna wkładką zaworową jest  pokazany na poniższym rysunku.

Zalety zaworu termostatycznego VIADRUS ITV :

- nowoczesny sposób podłączenia               do systemu grzewczego

- podłączenie zaworu bezpośrednio              do grzejnika

Zintegrowany zawór temostatyczny  „VIADRUS ITV“ z nastawną wkładką zaworową  „V“ umożliwia podłączenie grzejników do układu grzewczego na kilka sposobów.

Przykład instalacji klasycznej	Przykład nowej instalacji z zaworem itv.

Przykłączenie od spodu

- OPIS  TECHNICZNY

- do układów centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub wymoszonym obiegiem wody.

- do dwururowych układów centralnego ogrzewania.

- z płynną nastawą wstępną .

- nastawa specjalnym kluczem

- opór miejscowy kv 0,51

- maksymalna dopuszczalna temepratura wody grzewczej 120 °C

- maksymalne dopuszczalne ciśnienie  8 bar

- maksymalna różnica ciśnień  2 bar

- przyłączenie grzejnika z ITV  do rury DN 10 – DN 20 (3/8“, 1/2“, 3/4“)

- pH wody grzewczej od 4 do 9,5

- nastawna wkładka zaworowa „V“

B. DANE TECHNICZNE

Diagram przepływu przez grzejnik i nastawy zaworu ITV

Strata ciśnienia w mbar

Strata cisnienia w Pascalach

(10 pascali = 1 mm v.s. = 0,1 mbar)

2           3       4     5    6   7  8  9 10	                2           3       4     5    6   7  8  9 10                   2           3        4

Przepływ w kg/h

x = dopuszczalny zakres stosowania

| Nastawa wstępna | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pp = 2 K | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,41 |
| kv (m3/h) | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,51 |

*

Przykład wymiarowania instalacji :

Dane:        przepływ 75 kg/h

Szukane:  nastawa przy stracie ciśnienia Dp = 10 000 Pa = 100 mbar

Poszukiwana strata ciśnienia znajduje się na przecięciu linnii przepływu z charakterystyką zaworu                       i wynosi Pp = 2 K.

Rozwiązanie: nastawa 4

kv   – przepływ – przepływ czynnika grzewczego (wody), która przepłynie przez zawór przy danej regulacji

Pp  – pasmo proporcjonalności - zmienia siłę, aby doszło do przestawienia członu wykonawczego zaworu.

2 k  – 2 kelwiny - przedział temperatur pracy zaworu (dla pomieszczeń mieszkalnych – 2, dla hal przemysłowych – 3)