Czasy podawania i postoju dla palników firmy Kostrzewa® Sp.j.
Parametry techniczne kotła Pellets® Fuzzy Logic - Pellets

Ilość obr/min	Moc kotła [kW]	Podawanie [s]	Postój [s]	
0,9	15	2,5	10	
0,9	20	3,3	10	
0,9	25	4,1	10	
0,9	30	5,0	10	
0,9	35	5,8	10	
0,9	40	6,6	10	
0,9	45	7,4	10	
1,8	50	4,1	10	
1,8	55	4,5	10	
1,8	60	5,0	10	
1,8	65	5,4	10	
1,8	70	5,8	10	
1,8	75	6,2	10	
Do czsów podawania i postoju należy odpowiednio ustawić powietrze (współczynnik nadmiaru powietrza 2.0 - 2.4) opracowano w firmie
Kostrzewa® Sp.j.
Uwaga: w przypadku gdy paliwo wypada niedopalone należy zwiększyć
ilość powietrza lub/i zmniejszyć moc palnika !

Czasy podawania i postoju dla palników firmy Kostrzewa® Sp.j.
Parametry techniczne kotła Pellets® Fuzzy Logic - Groszek węglowy

Ilosć obr/min	Moc kotła [kW]	Podawanie [s]	Czas Postoju [s]	
0,9	15	1,7	10	
0,9	20	2,2	10	
0,9	25	2,8	10	
0,9	30	3,4	10	
0,9	35	3,9	10	
0,9	40	4,5	10	
0,9	45	5,0	10	
1,8	50	2,8	10	
1,8	55	3,1	10	
1,8	60	3,4	10	
1,8	65	3,6	10	
1,8	70	3,9	10	
1,8	75	4,2	10	
Do czsów podawania i postoju należy odpowiednio ustawić powietrze (współczynnik nadmiaru powietrza 2.0 - 2.4) opracowano w firmie
Kostrzewa® Sp.j.
Uwaga: w przypadku gdy paliwo wypada niedopalone należy zwiększyć
ilość powietrza lub/i zmniejszyć moc palnika !